## 单面格式
数据类型 | 说明
BIT | 位/开关/继电器
UINT16 | 16位无符号
INT16 | 16位有符号
UINT32 | 32位无符号
INT32 | 32位有符号
FLOAT32 | 32位浮点
变量说明
P01~P999 | 第1~999路显示值
PC01~PC999 | 第1~999路修正值
PL01~PL999 | 第1~999路下限报警值
PH01~PH999 | 第1~999路上限报警值
变量名 | 变量说明 | 寄存器类型 | 功能码 | 寄存器 地址 | 数据类型 | 解析
消音 | 开关量 | 读写位0x | 01 | 1 | BIT | 1消音，消音后 值自动复位0
蜂鸣器使能 | 开关量 | 读写位0x | 01 | 2 | BIT
运行指示灯 | 开关量 | 只读位1x | 02 | 1 | BIT
报警指示灯 | 开关量 | 只读位1x | 02 | 2 | BIT
蜂鸣器 | 开关量 | 只读位1x | 02 | 3 | BIT
HOST_COM1Err | （云主机COM1端口通讯状态） | 只读3x | 04 | 11 | UINT16 | 0正常1故障
HOST_COM2Err | （云主机COM2端口通讯状态） | 只读3x | 04 | 12 | UINT16 | 0正常1故障
HOST_COM3Err | （云主机COM3端口通讯状态） | 只读3x | 04 | 13 | UINT16 | 0正常1故障
HOST_SIMErr | （云主机SIM错误标志） | 只读3x | 04 | 21 | UINT16 | 0有卡1无卡
HOST_NetComErr | （云主机网口连接错误） | 只读3x | 04 | 22 | UINT16 | 0正常1错误
HOST_GPRS | （云主机4G信号强度） | 只读3x | 04 | 23 | UINT16 | 0~32
HOST_WIFI | （云主机wifi信号强度） | 只读3x | 04 | 24 | UINT16 | 0~100
HOST_NetState | （云主机网络连接状态） | 只读3x | 04 | 25 | UINT16 | 注1*
HOST_power | （云主机内部运行电压）浮点 | 只读3x | 04 | 36 | FLOAT32
HOST_ALARMFLAG | （云主机报警标志） | 只读3x | 04 | 40 | UINT16 | 0无报警1有报警
HOST_ErrCode | （云主机错误代码） | 只读3x | 04 | 41 | UINT16 | 注2*
HOST_SIMMATCH | （云主机SIM更换标志） | 只读3x | 04 | 42 | UINT16 | 0相同1不同
物联网_MQTT_stat | （物联网_MQTT通讯状态） | 只读3x | 04 | 51 | UINT16 | 0正常1异常
物联网_WIFI_通讯状态 | （物联网_WIFI_通讯状态） | 只读3x | 04 | 61 | UINT16 | 0正常1异常
物联网_WIFI_信号档位 | （物联网_WIFI_信号档位） | 只读3x | 04 | 62 | UINT16 | 0~4
物联网_4G_连接状态 | （物联网_4G_连接状态） | 只读3x | 04 | 71 | UINT16 | 0正常1异常
物联网_4G_信号档位 | （物联网_4G_信号档位） | 只读3x | 04 | 72 | UINT16 | 0~4
变量通道状态值 (-1低报;0正常;1高报;4通讯故障) 注4*
PK01 | (第 1 路变量状态) | 只读3x | 04 | 201 | INT16 | 注4*
PK02 | (第 2 路变量状态) | 只读3x | 04 | 202 | INT16
PK03 | (第 3 路变量状态) | 只读3x | 04 | 203 | INT16
PK04 | (第 4 路变量状态) | 只读3x | 04 | 204 | INT16
PK05 | (第 5 路变量状态) | 只读3x | 04 | 205 | INT16
PK06 | (第 6 路变量状态) | 只读3x | 04 | 206 | INT16
PK07 | (第 7 路变量状态) | 只读3x | 04 | 207 | INT16
PK08 | (第 8 路变量状态) | 只读3x | 04 | 208 | INT16
PK09 | (第 9 路变量状态) | 只读3x | 04 | 209 | INT16
PK10 | (第 10 路变量状态) | 只读3x | 04 | 210 | INT16
PK11 | (第 11 路变量状态) | 只读3x | 04 | 211 | INT16
PK12 | (第 12 路变量状态) | 只读3x | 04 | 212 | INT16
PK13 | (第 13 路变量状态) | 只读3x | 04 | 213 | INT16
PK14 | (第 14 路变量状态) | 只读3x | 04 | 214 | INT16
PK15 | (第 15 路变量状态) | 只读3x | 04 | 215 | INT16
PK16 | (第 16 路变量状态) | 只读3x | 04 | 216 | INT16
PK17 | (第 17 路变量状态) | 只读3x | 04 | 217 | INT16
PK18 | (第 18 路变量状态) | 只读3x | 04 | 218 | INT16
PK19 | (第 19 路变量状态) | 只读3x | 04 | 219 | INT16
PK20 | (第 20 路变量状态) | 只读3x | 04 | 220 | INT16
PK21 | (第 21 路变量状态) | 只读3x | 04 | 221 | INT16
PK22 | (第 22 路变量状态) | 只读3x | 04 | 222 | INT16
PK23 | (第 23 路变量状态) | 只读3x | 04 | 223 | INT16
PK24 | (第 24 路变量状态) | 只读3x | 04 | 224 | INT16
PK25 | (第 25 路变量状态) | 只读3x | 04 | 225 | INT16
PK26 | (第 26 路变量状态) | 只读3x | 04 | 226 | INT16
PK27 | (第 27 路变量状态) | 只读3x | 04 | 227 | INT16
PK28 | (第 28 路变量状态) | 只读3x | 04 | 228 | INT16
PK29 | (第 29 路变量状态) | 只读3x | 04 | 229 | INT16
PK30 | (第 30 路变量状态) | 只读3x | 04 | 230 | INT16
PK31 | (第 31 路变量状态) | 只读3x | 04 | 231 | INT16
PK32 | (第 32 路变量状态) | 只读3x | 04 | 232 | INT16
PK33 | (第 33 路变量状态) | 只读3x | 04 | 233 | INT16
PK34 | (第 34 路变量状态) | 只读3x | 04 | 234 | INT16
PK35 | (第 35 路变量状态) | 只读3x | 04 | 235 | INT16
PK36 | (第 36 路变量状态) | 只读3x | 04 | 236 | INT16
PK37 | (第 37 路变量状态) | 只读3x | 04 | 237 | INT16
PK38 | (第 38 路变量状态) | 只读3x | 04 | 238 | INT16
PK39 | (第 39 路变量状态) | 只读3x | 04 | 239 | INT16
PK40 | (第 40 路变量状态) | 只读3x | 04 | 240 | INT16
PK41 | (第 41 路变量状态) | 只读3x | 04 | 241 | INT16
PK42 | (第 42 路变量状态) | 只读3x | 04 | 242 | INT16
PK43 | (第 43 路变量状态) | 只读3x | 04 | 243 | INT16
PK44 | (第 44 路变量状态) | 只读3x | 04 | 244 | INT16
PK45 | (第 45 路变量状态) | 只读3x | 04 | 245 | INT16
PK46 | (第 46 路变量状态) | 只读3x | 04 | 246 | INT16
PK47 | (第 47 路变量状态) | 只读3x | 04 | 247 | INT16
PK48 | (第 48 路变量状态) | 只读3x | 04 | 248 | INT16
PK49 | (第 49 路变量状态) | 只读3x | 04 | 249 | INT16
PK50 | (第 50 路变量状态) | 只读3x | 04 | 250 | INT16
PK51 | (第 51 路变量状态) | 只读3x | 04 | 251 | INT16
PK52 | (第 52 路变量状态) | 只读3x | 04 | 252 | INT16
PK53 | (第 53 路变量状态) | 只读3x | 04 | 253 | INT16
PK54 | (第 54 路变量状态) | 只读3x | 04 | 254 | INT16
PK55 | (第 55 路变量状态) | 只读3x | 04 | 255 | INT16
PK56 | (第 56 路变量状态) | 只读3x | 04 | 256 | INT16
PK57 | (第 57 路变量状态) | 只读3x | 04 | 257 | INT16
PK58 | (第 58 路变量状态) | 只读3x | 04 | 258 | INT16
PK59 | (第 59 路变量状态) | 只读3x | 04 | 259 | INT16
PK60 | (第 60 路变量状态) | 只读3x | 04 | 260 | INT16
PK61 | (第 61 路变量状态) | 只读3x | 04 | 261 | INT16
PK62 | (第 62 路变量状态) | 只读3x | 04 | 262 | INT16
PK63 | (第 63 路变量状态) | 只读3x | 04 | 263 | INT16
PK64 | (第 64 路变量状态) | 只读3x | 04 | 264 | INT16
显示值
P01 | (第 1 路显示值)浮点 | 只读3x | 04 | 1001 | FLOAT32
P02 | (第 2 路显示值)浮点 | 只读3x | 04 | 1003 | FLOAT32
P03 | (第 3 路显示值)浮点 | 只读3x | 04 | 1005 | FLOAT32
P04 | (第 4 路显示值)浮点 | 只读3x | 04 | 1007 | FLOAT32
P05 | (第 5 路显示值)浮点 | 只读3x | 04 | 1009 | FLOAT32
P06 | (第 6 路显示值)浮点 | 只读3x | 04 | 1011 | FLOAT32
P07 | (第 7 路显示值)浮点 | 只读3x | 04 | 1013 | FLOAT32
P08 | (第 8 路显示值)浮点 | 只读3x | 04 | 1015 | FLOAT32
P09 | (第 9 路显示值)浮点 | 只读3x | 04 | 1017 | FLOAT32
P10 | (第 10 路显示值)浮点 | 只读3x | 04 | 1019 | FLOAT32
P11 | (第 11 路显示值)浮点 | 只读3x | 04 | 1021 | FLOAT32
P12 | (第 12 路显示值)浮点 | 只读3x | 04 | 1023 | FLOAT32
P13 | (第 13 路显示值)浮点 | 只读3x | 04 | 1025 | FLOAT32
P14 | (第 14 路显示值)浮点 | 只读3x | 04 | 1027 | FLOAT32
P15 | (第 15 路显示值)浮点 | 只读3x | 04 | 1029 | FLOAT32
P16 | (第 16 路显示值)浮点 | 只读3x | 04 | 1031 | FLOAT32
P17 | (第 17 路显示值)浮点 | 只读3x | 04 | 1033 | FLOAT32
P18 | (第 18 路显示值)浮点 | 只读3x | 04 | 1035 | FLOAT32
P19 | (第 19 路显示值)浮点 | 只读3x | 04 | 1037 | FLOAT32
P20 | (第 20 路显示值)浮点 | 只读3x | 04 | 1039 | FLOAT32
P21 | (第 21 路显示值)浮点 | 只读3x | 04 | 1041 | FLOAT32
P22 | (第 22 路显示值)浮点 | 只读3x | 04 | 1043 | FLOAT32
P23 | (第 23 路显示值)浮点 | 只读3x | 04 | 1045 | FLOAT32
P24 | (第 24 路显示值)浮点 | 只读3x | 04 | 1047 | FLOAT32
P25 | (第 25 路显示值)浮点 | 只读3x | 04 | 1049 | FLOAT32
P26 | (第 26 路显示值)浮点 | 只读3x | 04 | 1051 | FLOAT32
P27 | (第 27 路显示值)浮点 | 只读3x | 04 | 1053 | FLOAT32
P28 | (第 28 路显示值)浮点 | 只读3x | 04 | 1055 | FLOAT32
P29 | (第 29 路显示值)浮点 | 只读3x | 04 | 1057 | FLOAT32
P30 | (第 30 路显示值)浮点 | 只读3x | 04 | 1059 | FLOAT32
P31 | (第 31 路显示值)浮点 | 只读3x | 04 | 1061 | FLOAT32
P32 | (第 32 路显示值)浮点 | 只读3x | 04 | 1063 | FLOAT32
P33 | (第 33 路显示值)浮点 | 只读3x | 04 | 1065 | FLOAT32
P34 | (第 34 路显示值)浮点 | 只读3x | 04 | 1067 | FLOAT32
P35 | (第 35 路显示值)浮点 | 只读3x | 04 | 1069 | FLOAT32
P36 | (第 36 路显示值)浮点 | 只读3x | 04 | 1071 | FLOAT32
P37 | (第 37 路显示值)浮点 | 只读3x | 04 | 1073 | FLOAT32
P38 | (第 38 路显示值)浮点 | 只读3x | 04 | 1075 | FLOAT32
P39 | (第 39 路显示值)浮点 | 只读3x | 04 | 1077 | FLOAT32
P40 | (第 40 路显示值)浮点 | 只读3x | 04 | 1079 | FLOAT32
P41 | (第 41 路显示值)浮点 | 只读3x | 04 | 1081 | FLOAT32
P42 | (第 42 路显示值)浮点 | 只读3x | 04 | 1083 | FLOAT32
P43 | (第 43 路显示值)浮点 | 只读3x | 04 | 1085 | FLOAT32
P44 | (第 44 路显示值)浮点 | 只读3x | 04 | 1087 | FLOAT32
P45 | (第 45 路显示值)浮点 | 只读3x | 04 | 1089 | FLOAT32
P46 | (第 46 路显示值)浮点 | 只读3x | 04 | 1091 | FLOAT32
P47 | (第 47 路显示值)浮点 | 只读3x | 04 | 1093 | FLOAT32
P48 | (第 48 路显示值)浮点 | 只读3x | 04 | 1095 | FLOAT32
… | … | … | … | … | …
P500 | (第 500路显示值)浮点 | 只读3x | 04 | 1999 | FLOAT32
变量修正值 注3*
PC01 | (第 1 路修正值)浮点 | 读写4x | 03 | 1001 | FLOAT32
PC02 | (第 2 路修正值)浮点 | 读写4x | 03 | 1003 | FLOAT32
PC03 | (第 3 路修正值)浮点 | 读写4x | 03 | 1005 | FLOAT32
PC04 | (第 4 路修正值)浮点 | 读写4x | 03 | 1007 | FLOAT32
PC05 | (第 5 路修正值)浮点 | 读写4x | 03 | 1009 | FLOAT32
PC06 | (第 6 路修正值)浮点 | 读写4x | 03 | 1011 | FLOAT32
PC07 | (第 7 路修正值)浮点 | 读写4x | 03 | 1013 | FLOAT32
PC08 | (第 8 路修正值)浮点 | 读写4x | 03 | 1015 | FLOAT32
PC09 | (第 9 路修正值)浮点 | 读写4x | 03 | 1017 | FLOAT32
PC10 | (第 10 路修正值)浮点 | 读写4x | 03 | 1019 | FLOAT32
PC11 | (第 11 路修正值)浮点 | 读写4x | 03 | 1021 | FLOAT32
PC12 | (第 12 路修正值)浮点 | 读写4x | 03 | 1023 | FLOAT32
PC13 | (第 13 路修正值)浮点 | 读写4x | 03 | 1025 | FLOAT32
PC14 | (第 14 路修正值)浮点 | 读写4x | 03 | 1027 | FLOAT32
PC15 | (第 15 路修正值)浮点 | 读写4x | 03 | 1029 | FLOAT32
PC16 | (第 16 路修正值)浮点 | 读写4x | 03 | 1031 | FLOAT32
PC17 | (第 17 路修正值)浮点 | 读写4x | 03 | 1033 | FLOAT32
PC18 | (第 18 路修正值)浮点 | 读写4x | 03 | 1035 | FLOAT32
PC19 | (第 19 路修正值)浮点 | 读写4x | 03 | 1037 | FLOAT32
PC20 | (第 20 路修正值)浮点 | 读写4x | 03 | 1039 | FLOAT32
PC21 | (第 21 路修正值)浮点 | 读写4x | 03 | 1041 | FLOAT32
PC22 | (第 22 路修正值)浮点 | 读写4x | 03 | 1043 | FLOAT32
PC23 | (第 23 路修正值)浮点 | 读写4x | 03 | 1045 | FLOAT32
PC24 | (第 24 路修正值)浮点 | 读写4x | 03 | 1047 | FLOAT32
PC25 | (第 25 路修正值)浮点 | 读写4x | 03 | 1049 | FLOAT32
PC26 | (第 26 路修正值)浮点 | 读写4x | 03 | 1051 | FLOAT32
PC27 | (第 27 路修正值)浮点 | 读写4x | 03 | 1053 | FLOAT32
PC28 | (第 28 路修正值)浮点 | 读写4x | 03 | 1055 | FLOAT32
PC29 | (第 29 路修正值)浮点 | 读写4x | 03 | 1057 | FLOAT32
PC30 | (第 30 路修正值)浮点 | 读写4x | 03 | 1059 | FLOAT32
PC31 | (第 31 路修正值)浮点 | 读写4x | 03 | 1061 | FLOAT32
PC32 | (第 32 路修正值)浮点 | 读写4x | 03 | 1063 | FLOAT32
PC33 | (第 33 路修正值)浮点 | 读写4x | 03 | 1065 | FLOAT32
PC34 | (第 34 路修正值)浮点 | 读写4x | 03 | 1067 | FLOAT32
PC35 | (第 35 路修正值)浮点 | 读写4x | 03 | 1069 | FLOAT32
PC36 | (第 36 路修正值)浮点 | 读写4x | 03 | 1071 | FLOAT32
PC37 | (第 37 路修正值)浮点 | 读写4x | 03 | 1073 | FLOAT32
PC38 | (第 38 路修正值)浮点 | 读写4x | 03 | 1075 | FLOAT32
PC39 | (第 39 路修正值)浮点 | 读写4x | 03 | 1077 | FLOAT32
PC40 | (第 40 路修正值)浮点 | 读写4x | 03 | 1079 | FLOAT32
PC41 | (第 41 路修正值)浮点 | 读写4x | 03 | 1081 | FLOAT32
PC42 | (第 42 路修正值)浮点 | 读写4x | 03 | 1083 | FLOAT32
PC43 | (第 43 路修正值)浮点 | 读写4x | 03 | 1085 | FLOAT32
PC44 | (第 44 路修正值)浮点 | 读写4x | 03 | 1087 | FLOAT32
PC45 | (第 45 路修正值)浮点 | 读写4x | 03 | 1089 | FLOAT32
PC46 | (第 46 路修正值)浮点 | 读写4x | 03 | 1091 | FLOAT32
PC47 | (第 47 路修正值)浮点 | 读写4x | 03 | 1093 | FLOAT32
PC48 | (第 48 路修正值)浮点 | 读写4x | 03 | 1095 | FLOAT32
… | … | … | … | … | …
PC500 | (第 500修正值)浮点 | 读写4x | 03 | 1999 | FLOAT32
下限报警值
PL01 | (第 1 路下限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 2001 | FLOAT32
PL02 | (第 2 路下限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 2003 | FLOAT32
PL03 | (第 3 路下限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 2005 | FLOAT32
PL04 | (第 4 路下限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 2007 | FLOAT32
PL05 | (第 5 路下限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 2009 | FLOAT32
PL06 | (第 6 路下限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 2011 | FLOAT32
PL07 | (第 7 路下限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 2013 | FLOAT32
PL08 | (第 8 路下限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 2015 | FLOAT32
PL09 | (第 9 路下限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 2017 | FLOAT32
PL10 | (第 10 路下限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 2019 | FLOAT32
PL11 | (第 11 路下限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 2021 | FLOAT32
PL12 | (第 12 路下限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 2023 | FLOAT32
PL13 | (第 13 路下限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 2025 | FLOAT32
PL14 | (第 14 路下限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 2027 | FLOAT32
PL15 | (第 15 路下限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 2029 | FLOAT32
PL16 | (第 16 路下限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 2031 | FLOAT32
PL17 | (第 17 路下限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 2033 | FLOAT32
PL18 | (第 18 路下限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 2035 | FLOAT32
PL19 | (第 19 路下限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 2037 | FLOAT32
PL20 | (第 20 路下限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 2039 | FLOAT32
PL21 | (第 21 路下限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 2041 | FLOAT32
PL22 | (第 22 路下限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 2043 | FLOAT32
PL23 | (第 23 路下限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 2045 | FLOAT32
PL24 | (第 24 路下限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 2047 | FLOAT32
PL25 | (第 25 路下限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 2049 | FLOAT32
PL26 | (第 26 路下限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 2051 | FLOAT32
PL27 | (第 27 路下限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 2053 | FLOAT32
PL28 | (第 28 路下限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 2055 | FLOAT32
PL29 | (第 29 路下限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 2057 | FLOAT32
PL30 | (第 30 路下限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 2059 | FLOAT32
PL31 | (第 31 路下限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 2061 | FLOAT32
PL32 | (第 32 路下限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 2063 | FLOAT32
PL33 | (第 33 路下限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 2065 | FLOAT32
PL34 | (第 34 路下限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 2067 | FLOAT32
PL35 | (第 35 路下限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 2069 | FLOAT32
PL36 | (第 36 路下限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 2071 | FLOAT32
PL37 | (第 37 路下限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 2073 | FLOAT32
PL38 | (第 38 路下限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 2075 | FLOAT32
PL39 | (第 39 路下限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 2077 | FLOAT32
PL40 | (第 40 路下限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 2079 | FLOAT32
PL41 | (第 41 路下限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 2081 | FLOAT32
PL42 | (第 42 路下限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 2083 | FLOAT32
PL43 | (第 43 路下限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 2085 | FLOAT32
PL44 | (第 44 路下限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 2087 | FLOAT32
PL45 | (第 45 路下限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 2089 | FLOAT32
PL46 | (第 46 路下限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 2091 | FLOAT32
PL47 | (第 47 路下限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 2093 | FLOAT32
PL48 | (第 48 路下限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 2095 | FLOAT32
… | … | … | … | … | …
PL500 | (第 500下限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 2999 | FLOAT32
上限报警值
PH01 | (第 1 路上限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 3001 | FLOAT32
PH02 | (第 2 路上限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 3003 | FLOAT32
PH03 | (第 3 路上限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 3005 | FLOAT32
PH04 | (第 4 路上限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 3007 | FLOAT32
PH05 | (第 5 路上限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 3009 | FLOAT32
PH06 | (第 6 路上限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 3011 | FLOAT32
PH07 | (第 7 路上限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 3013 | FLOAT32
PH08 | (第 8 路上限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 3015 | FLOAT32
PH09 | (第 9 路上限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 3017 | FLOAT32
PH10 | (第 10 路上限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 3019 | FLOAT32
PH11 | (第 11 路上限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 3021 | FLOAT32
PH12 | (第 12 路上限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 3023 | FLOAT32
PH13 | (第 13 路上限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 3025 | FLOAT32
PH14 | (第 14 路上限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 3027 | FLOAT32
PH15 | (第 15 路上限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 3029 | FLOAT32
PH16 | (第 16 路上限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 3031 | FLOAT32
PH17 | (第 17 路上限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 3033 | FLOAT32
PH18 | (第 18 路上限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 3035 | FLOAT32
PH19 | (第 19 路上限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 3037 | FLOAT32
PH20 | (第 20 路上限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 3039 | FLOAT32
PH21 | (第 21 路上限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 3041 | FLOAT32
PH22 | (第 22 路上限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 3043 | FLOAT32
PH23 | (第 23 路上限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 3045 | FLOAT32
PH24 | (第 24 路上限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 3047 | FLOAT32
PH25 | (第 25 路上限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 3049 | FLOAT32
PH26 | (第 26 路上限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 3051 | FLOAT32
PH27 | (第 27 路上限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 3053 | FLOAT32
PH28 | (第 28 路上限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 3055 | FLOAT32
PH29 | (第 29 路上限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 3057 | FLOAT32
PH30 | (第 30 路上限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 3059 | FLOAT32
PH31 | (第 31 路上限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 3061 | FLOAT32
PH32 | (第 32 路上限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 3063 | FLOAT32
PH33 | (第 33 路上限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 3065 | FLOAT32
PH34 | (第 34 路上限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 3067 | FLOAT32
PH35 | (第 35 路上限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 3069 | FLOAT32
PH36 | (第 36 路上限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 3071 | FLOAT32
PH37 | (第 37 路上限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 3073 | FLOAT32
PH38 | (第 38 路上限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 3075 | FLOAT32
PH39 | (第 39 路上限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 3077 | FLOAT32
PH40 | (第 40 路上限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 3079 | FLOAT32
PH41 | (第 41 路上限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 3081 | FLOAT32
PH42 | (第 42 路上限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 3083 | FLOAT32
PH43 | (第 43 路上限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 3085 | FLOAT32
PH44 | (第 44 路上限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 3087 | FLOAT32
PH45 | (第 45 路上限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 3089 | FLOAT32
PH46 | (第 46 路上限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 3091 | FLOAT32
PH47 | (第 47 路上限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 3093 | FLOAT32
PH48 | (第 48 路上限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 3095 | FLOAT32
… | … | … | … | … | …
PH500 | (第 500上限报警值)浮点 | 读写4x | 03 | 3999 | FLOAT32
注1* | 云主机网络连接状态：0无连接，1进行中，2-2G ,3-3G,4-4G,5-有线网络，6-wifi
注2* | 云主机错误代码：1-启动未检测到SIM卡，2-短信发送失败
注3* | PC01修正值：为零点修正值 公式（P01新值=PC01+原始值）
注4* | PK01变量通道状态值：-1低报警、0正常、1高报警、4通讯故障